## POZ TARİFİ
Haliliye İlçesi Gülveren Mahallesi Yağmursuyu Şebekesi Yapım İşi
BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ
Sıra No | 1
Poz No
Tanım | Ø300 mm çaplı buhar kürlü entegre contalı beton boru ile yağmursuyu hattı veya ızgara bağlantı hattı yapımı (Yastıklama-Gömlekleme 0-30 mm Kırmataş ve Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile)
Birim | MT
Tarifi | Ø300 mm. iç çapında 500 Doz. lu Entegre contalı, buhar kürlü (muflu) beton boru ile her derinlikte yapılacak yağmursuyu ve yağmursuyu şebeke inşaatı kapsamında; Her türlü klasta ve her cins zeminde hendek kazısı yapılması, kazı sırasında karşılaşılabilecek pissu mecraları ve lağım çukurları dolayısıyla gerekebilecek munzam çalışmaların yapılması ile kazının yapıldığı yerdeki her türlü yol kaplamasının sökülmesi veya kesilmesi, hendek kenarlarının her türlü iksa (Çelik Pano iksa dâhil) ile desteklenmesi, iş ve işçi can güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması, idarenin uygun gördüğü yerlerde zemin iyileştirilmesi yapılması. Boru altına D/10 + 10 cm.(D: Dış Çap) 0,0 – 30,0 mm. çapında yüklenici malı kırmataş kullanılarak İller Bankası Genel Müdürlüğü Birim Fiyat Tarifleri Kitabında yer alan 43.610.1051 pozunun tarifine uygun yataklama, boru kenarı ve üzerine 30 cm olacak şekilde yine aynı malzeme ile gömleklemenin yapılması ile İller Bankası Genel Müdürlüğü Birim Fiyat Tarifleri Kitabına uygun kazıdan çıkan malzeme ile hendek dolgusunun yapılması. ( TP.10 / 26 ) projesinde belirtilen ölçülere göre TS 821 EN 1916 ve TS 3830 standartlarına göre imal edilmiş Ø300 mm. iç çapında 500 Dozlu Entegre contalı, buhar kürlü (muflu) beton boru ile özel parçalarının yüklenici tarafından satın alınıp çalışma bölgesine kadar nakliyesi veya söz konusu beton borular ile özel parçalarının yüklenici tarafından kurulacak beton boru fabrikasında ( TP.10 / 26 ) belirtilen ölçülere göre TS 821 EN 1916 ve TS 3830 standartlarına göre imal edilmesi, İdare personelince üretim yerinde TS 821 EN 1916’ya göre yapılması, gerekli testler yapıldıktan sonra boruların imal edildikleri veya satın alındıkları yerden döşeneceği hendek kenarına kadar taşınması, İdarece gösterilen yerlerde; borulara hasar verilmeyecek şekilde yüklenici tarafından hendek içine indirilmesi ve “İller Bankası Genel Müdürlüğü yağmursuyu, İçme suyu, Yapı Birim Fiyat Tarifleri (EK-1)” kitabında yer alan Poz No: 43.526.11... tarifine uygun olacak şekilde döşenmesi, İmalatın bünyesine giren çimentonun, kum-çakıl, kırmataş gibi malzemelerin yüklenici tarafından satın alınması, taşıtlara yüklenmesi ve boşaltılması, istif, figüre, her türlü malzeme ve zayiatı, her türlü malzemenin inşaat mahalline kadar taşınması, bu taşımalara ait yükleme ve boşaltma, her türlü çamur müşkülat ve su zammı, inşaat yerindeki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, alet edevat giderleri ile, yüklenici karı ve genel giderler dahil,(KDV hariç) İş Kalem No:YS.300 Poz no.lu Ø 300 mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) beton boru ile yağmursuyu veya yağmursuyu şebeke inşaatı yapılmasının, 1 Metre fiyatı:………………………(TL) Ölçü: İmalatı tamamlanan şebeke hatlarında ölçü, muayene bacalarının ekseninden alınıp, 1,10 mt. düşülecektir. Not: 1) Boru altı yataklaması, gömleklemesi ve boru üstü hendek dolguları; Sözleşme eki “ yağmursuyu ve yağmursuyu Borularının Yataklama Tip Projesi ”ne ( TP.10/25-B ) uygun olarak yapılacaktır. 2) TS 821 EN 1916 ve TS 3830 standartlarına ve ( TP.10 / 26 ) belirtilen ölçülere uygun olmayan Ø 300 mm.lik entegre contalı, buhar kürlü beton borular ile özel parçalarının tesis inşaatı kapsamında kullanılmasına İdaremizce müsaade edilmeyecektir. 3) Ø 300 mm.lik entegre contalı, buhar kürlü beton boruların imalatında kullanılacak Entegre Conta; TS EN 681-1 standardına uygun olacaktır. Aksi halde, imal edilecek boruların kullanılmasına İdaremizce müsaade edilmeyecektir. 4) İmal edilen veya satın alınan Ø 300 mm.lik Entegre contalı, buhar kürlü (muflu) beton boruların İdaremizce kabul edilebilmesi için, TSE belgelerinin bulunması zorunludur.
Sıra No | 2
Poz No
Tanım | Ø400 mm çaplı buhar kürlü entegre contalı beton boru ile yağmursuyu hattı yapımı (Yastıklama-Gömlekleme 0-30 mm Kırmataş ve Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile)
Birim | MT
Tarifi | Ø400 mm. iç çapında 500 Doz. lu Entegre contalı, buhar kürlü (muflu) beton boru ile her derinlikte yapılacak yağmursuyu ve yağmursuyu şebeke inşaatı kapsamında; Her türlü klasta ve her cins zeminde hendek kazısı yapılması, kazı sırasında karşılaşılabilecek pissu mecraları ve lağım çukurları dolayısıyla gerekebilecek munzam çalışmaların yapılması ile kazının yapıldığı yerdeki her türlü yol kaplamasının sökülmesi veya kesilmesi, kenarlarının her türlü iksa (Çelik Pano iksa dâhil) ile desteklenmesi, iş ve işçi can güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması, idarenin uygun gördüğü yerlerde zemin iyileştirilmesi yapılması. Boru altına D/10 + 10 cm.(D: Dış Çap) 0,0 – 30,0 mm. çapında yüklenici malı kırmataş kullanılarak İller Bankası Genel Müdürlüğü Birim Fiyat Tarifleri Kitabında yer alan 43.610.1051 pozunun tarifine uygun yataklama, boru kenarı ve üzerine 30 cm olacak şekilde yine aynı malzeme ile gömleklemenin yapılması ile İller Bankası Genel Müdürlüğü Birim Fiyat Tarifleri Kitabına uygun kazıdan çıkan malzeme ile hendek dolgusunun yapılması. ( TP.10 / 26 ) projesinde belirtilen ölçülere göre TS 821 EN 1916 ve TS 3830 standartlarına göre imal edilmiş Ø400 mm. iç çapında 500 Dozlu Entegre contalı, buhar kürlü (muflu) beton boru ile özel parçalarının yüklenici tarafından satın alınıp çalışma bölgesine kadar nakliyesi veya söz konusu beton borular ile özel parçalarının yüklenici tarafından kurulacak beton boru fabrikasında ( TP.10 / 26 ) belirtilen ölçülere göre TS 821 EN 1916 ve TS 3830 standartlarına göre imal edilmesi, İdare personelince üretim yerinde TS 821 EN 1916’ya göre yapılması, gerekli testler yapıldıktan sonra boruların imal edildikleri veya satın alındıkları yerden döşeneceği hendek kenarına kadar taşınması, İdarece gösterilen yerlerde; borulara hasar verilmeyecek şekilde yüklenici tarafından hendek içine indirilmesi ve “İller Bankası Genel Müdürlüğü yağmursuyu, İçme suyu, Yapı Birim Fiyat Tarifleri (EK-1)” kitabında yer alan Poz No: 43.526.11... tarifine uygun olacak şekilde döşenmesi, İmalatın bünyesine giren çimentonun, kum-çakıl, kırmataş gibi malzemelerin yüklenici tarafından satın alınması, taşıtlara yüklenmesi ve boşaltılması, istif, figüre, her türlü malzeme ve zayiatı, her türlü malzemenin inşaat mahalline kadar taşınması, bu taşımalara ait yükleme ve boşaltma, her türlü çamur müşkülat ve su zammı, inşaat yerindeki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, alet edevat giderleri ile, yüklenici karı ve genel giderler dahil,(KDV hariç) İş Kalem No:YS.400 Poz no.lu Ø 400 mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) beton boru ile yağmursuyu veya yağmursuyu şebeke inşaatı yapılmasının, 1 Metre fiyatı:………………………(TL) Ölçü: İmalatı tamamlanan şebeke hatlarında ölçü, muayene bacalarının ekseninden alınıp, 1,10 mt. düşülecektir. Not: 1) Boru altı yataklaması, gömleklemesi ve boru üstü hendek dolguları; Sözleşme eki “ yağmursuyu ve yağmursuyu Borularının Yataklama Tip Projesi ”ne ( TP.10/25-B ) uygun olarak yapılacaktır. 2) TS 821 EN 1916 ve TS 3830 standartlarına ve ( TP.10 / 26 ) belirtilen ölçülere uygun olmayan Ø 400 mm.lik entegre contalı, buhar kürlü beton borular ile özel parçalarının tesis inşaatı kapsamında kullanılmasına İdaremizce müsaade edilmeyecektir. 3) Ø 400 mm.lik entegre contalı, buhar kürlü beton boruların imalatında kullanılacak Entegre Conta; TS EN 681-1 standardına uygun olacaktır. Aksi halde, imal edilecek boruların kullanılmasına İdaremizce müsaade edilmeyecektir. 4) İmal edilen veya satın alınan Ø 400 mm.lik Entegre contalı, buhar kürlü (muflu) beton boruların İdaremizce kabul edilebilmesi için, TSE belgelerinin bulunması zorunludur.
Sıra No | 3
Poz No
Tanım | Çıkış çapı Ø400 mm olan buhar kürlü prefabrik 500 dozlu muayene bacası imalatının yapılması (temel dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile)
Birim | AD
Tarifi | İdarece gösterilen yerlerde her türlü klasta, her cins zeminde ve her derinlikte muayene bacasına ait temel kazısının yapılması, kazı sırasında karşılaşılabilecek pissu mecraları ve lağım çukurları dolayısıyla gerekebilecek munzam çalışmaların yapılması, kazının yapıldığı yerdeki her türlü yol kaplamasının sökülmesi veya kesilmesi, kazıdan çıkan malzemenin temel dolgusu olarak kullanılması hendek kenarlarının her türlü iksa (Çelik Pano iksa dâhil) ile desteklenmesi, iş ve işçi can güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması, idarenin uygun gördüğü yerlerde zemin iyileştirilmesi yapılması, Temel kazısı duvarlarının her türlü iksa (özel iksa dâhil) ile desteklenmesi, iş ve işçi can güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması, ( TP 10 / 20 D ) belirtilen ölçülere ve TS EN 1917 ile TS 3830 standartlarına göre imal edilmiş; buhar kürlü 500 Dz. lu prefabrik muayene bacası taban elemanlarının; - Buhar kürlü 500 Dz. lu muayene bacası prefabrik konik elemanının, - 0,60m yüksekliğinde 1.00mt iç çapında buhar kürlü muayene bacası gövde bileziğinin, - 0,35m yüksekliğinde 1.00mt iç çapında buhar kürlü muayene bacası gövde bileziğinin, - H=0,15-0,60m. arasında değişken yükseklikte 1.00m. iç çapında buhar kürlü prefabrik muayene bacası gövde yükseklik ayar bileziğinin, - H=0,15 mt. yüksekliğinde, 0,62mt. iç çapında 0,13 mt. et kalınlığında buhar kürlü prefabrik muayene bacası boyun bileziğinin, - Buhar kürlü prefabrik muayene bacası çerçeve montaj elemanının, -sfero döküm veya kompozit (renkli, 40 Ton yüke dayanıklı) muayene bacası kapağının. yüklenici tarafından satın alınması veya söz konusu prefabrik muayene bacası elemanlarının yüklenici tarafından kurulacak beton boru fabrikasında ( TP 10 / 20 D ) belirtilen ölçülere ve TS EN 1917 ile TS 3830 standartlarına göre imal edilmesi, prefabrik muayene bacası elemanlarına ait her türlü testlerinin İdarece TS EN 1917’ye göre yapılması, gerekli testler yapıldıktan sonra prefabrik muayene bacası elemanlarının ( Taban elemanı, konik, gövde bileziği, gövde yükseklik ayar bileziği, boyun bileziği, çerçeve montaj elemanı, sfero döküm baca kapağı), imal edildikleri veya satın alındıkları yerden çalışma yapılacak alana taşınarak hazır hale getirilmesi, Prefabrik baca taban elemanının yüklenici tarafından baca kazı çukuru kenarından alınarak hasar verilmeyecek şekilde kazı tesfiyesi yapılmış baca temel tabanına indirilmesi, projesine uygun olarak yerleştirilmesi, taban elemanı üzerinden itibaren prefabrik gövde bileziği, gövde yükseklik ayar bileziği ( gerekmesi halinde ), konik, boyun bileziği, çerçeve montaj elemanının zemin seviyesi üst kotu veya yol üst kotu ile aynı seviyede olacak şekilde üst üste yerleştirilmesi, pik döküm baca kapağının yerleştirilmesi. “İller Bankası Genel Müdürlüğü yağmursuyu, İçmesuyu ve Yapı Birim Fiyat Tarifleri (Ek-2)” kitabında yer alan birim fiyat tarifine uygun imal edilmiş sfero döküm baca kapağının yüklenici tarafından satın alınması, çalışma bölgesine kadar taşınması, 43.665.1054 poz no.sunda belirtilen esaslara göre yüklenici tarafından yerine konulması, gerekli her türlü işçilik, makine, alet ve edavat giderleri, malzeme ve zayiatı, her türlü malzemenin inşaat mahalline kadar taşınması bu taşımalara ait yükleme ve boşaltma, her türlü çamur müşkülat ve su zammı, inşaat yerindeki yükleme yatay ve düşey taşıma, boşaltma, istif, faiz, amortisman giderleri, yüklenici karı ve genel giderler dahil, (KDV hariç), ( İş Kalem No: Giriş - çıkışları entegre contalı buhar kürlü prefabrik taban elemanı, gövde bileziği elemanları, konik elemanı, boyun bileziği, çerçeve montaj elemanı, sfero döküm kapağı ile çıkış çapı Ø 400 mm. olan ( 1 giriş - 1 çıkış, 2 giriş - 1 çıkış, 3 giriş - 1 çıkış dahil ) muayene bacası teşkil edilmesinin, 1 Adet fiyatıdır. Ölçü: Yapılan muayene bacasının adet cinsinden miktarıdır.
Sıra No | 4
Poz No
Tanım | 60x80 cm İÇ ÖLÇÜLERDE YAĞMURSUYU IZGARA YAPILMASI (Izgara yapımı dahil) (110±3 kg)
Birim | AD
Tarifi | İdarece gösterilen yerlerde her türlü klasta, her cins zeminde ve derinlikte ızgara roğarına ait temel kazısının yapılması, kazı sırasında karşılaşılabilecek pissu mecraları ve lağım çukurları dolayısıyla gerekebilecek munzam çalışmaların yapılması,Kazıdan çıkan malzemenin; temel çukuru dışına atılması, taşıtlara yüklenilmesi, İdare ve ilgili yerel yönetimler tarafından müştereken gösterilen depoya taşınması ve boşaltılması, depo yerinde tesfiye ve tanzimi, kazının yapıldığı yerdeki her türlü yol kaplamasının sökülmesi veya kesilmesi,Temel kazısı iş ve işçi can güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması, Kazıdan çıkan malzemenin; taşıtlara yüklenerek, İdare ve ilgili yerel yönetimler tarafından müştereken gösterilen depoya taşınması ve boşaltılması, depo yerinde tesfiye ve tanzimi, 20 cm. tabakalar halinde 0-70 mm kırma taşın serilmesi sulanması ve kompaktör ile sıkıştırılarak temel dolgusunun yapılması gerekli betonun hazır beton santralinden alınması , iş yerine nakli, beton dökümü esnasında vibratör kullanılarak betonun sıkıştırlması, dökülen betonun bir hafta süre ile en az sabah ve akşam olarak müntazam şekilde sulanması için, gerekli her türlü işçilik, makine, alet ve edavat giderleri, malzeme ve zayiatı, her türlü malzemenin inşaat mahalline kadar taşınması bu taşımalara ait yükleme ve boşaltma, her türlü çamur müşkülat ve su zammı, inşaat yerindeki yükleme yatay ve düşey taşıma, boşaltma, istif, faiz, amortisman giderleri, yüklenici karı ve genel giderler dahil, (KDV hariç).İdarece tasdikli projesine uygun olarak 43.665.1037 No'lu poz esaslarına göre sfero döküm (küresel grafıtli dökme demir) yaağmursuyu ızgaralarının işlenerek hazırlanması ya da bu esaslar çerçevesinde hazırlanmış yağmursuyu ızgaralarının satın alınması, iş yerine kadar taşınması, yerine konulması için her türlü masraf , malzeme ve zayiatı, işçilik, alet, edevat giderleri ile yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, s İş kalem no: özel 1 paket yağmur ızgarasının yapılması için gerekli kalıp, BS 20 beton, Sfero döküm (küresel grafıtli dökme demir) yağmursuyu ızgaraları kulanılarak 1 Adet fiyatı: …………………………(TL) ÖLÇÜ: Paket Yağmursuyu Izgara Rögarı Yapılması İşinin adet cinsinden miktarıdır.